承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 名 称：栅栏式接线端子

承制方 型号：BTB555-14-09-1

使用方 编码：

日       期  2005-9-21

承制方确认                         使用方确认

| 拟制 |  |  | 项目审核 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 |  |  | 结构审核 |  |
| 批准 |  |  | 安规审核 |  |
|  |  |  | 品质批准 |  |

承制方：杭州安桥电子有限公司

地  址：杭州市登云路639号

电  话： 0571-89902210

传  真： 0571-89908128

邮  编：310011

邮  件： anqiao@263.net

客 户: 客户型号: 承制方: 杭州安桥电子有限公司 承制方型号: BTB555-14-09-1

BTB555-14-09-1 接线端子版本修订页

| 序 号 | 版 本 | 更改内容 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 新归档 | 2005-9-21 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

一、型号 BTB555-14-09-1

二、图形

外形尺寸        PCB孔位尺寸

| 公差 ＞120 | ±0.80 |
| --- | --- |
| ＞30～120 | ±0.50 |
| ＞6～30 | ±0.40 |
| ＞0～6 | ±0.25 |

三、BOM表

| 序号 | 名称 | 材 质 | 表面处理 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 引脚 | 黄铜H62 | 镀雾纯锡5um | 9 |
| (2) | 螺钉M3 | 钢C1018 | 镀镍5um | 9 |
| (3) | 外壳 | PBT UL94 V-0 |  | 1 |

四、进线方式：平行于线路板

中心距  8.255mm

接线规格：12-26AWG.

五、技术参数：

螺钉力矩：     7 lbf.in

电气参数：     300V，20A

工频耐压：     AC2500V,1分钟

脉冲耐压:      4000V

绝缘阻抗：     DC500V，500MΩ以上

六、工作环境：

工作温度：    -40℃～+120℃

海    拔：    2000m以下 40Kpa～80KPa

相对湿度：    5%～95%

环境污染等级：Ⅲ

七、适用标准：

IEC 998-1                  IEC 68-2-6

IEC 998-2-1                IEC 68-2-11

IEC 999                    IEC 68-2-20

IEC 947                    UL  1059

IEC 947-7-1                UL  486E

CSA22.2 158-1987

八、工艺使用：

此种接线端子（9芯）连接器采用焊接的方式与PCB板连接，波峰焊接260℃/5s、2次共10s，手工烙铁焊接350℃/10s；接电缆线时只需一把相对应的一字或十字手动螺丝刀或相应规格的电动螺丝刀进行压接电缆,使用连接方式有以下几种:

九、包装方式：

密封包装